ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXXX—XXXX

大中型商场超市安全防范规范

（征求意见稿2）

点击此处添加标准英文译名

The code of security and protection for shopping mall supermarket

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2018/3/28

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本防范要求	2

5  人力防范要求	2

6  物理防范要求

7  技术防范要求

7.1 技术防范系统组成和要求

7.2 报警子系统

7.3 视音频监控子系统

7.4 出入口控制子系统

7.5 停车场管理子系统

7.6 电话通讯子系统

7.7 电子巡查子系统

7.8 安全防范监控中心

附录A（规范性附录）大中型商场超市安全防范设备配制要求

附录B（规范性附录）大中型商场超市内贵重商品柜区安全防范设备配置要求

附录C（资料性附录）大中型商场超市安全保卫制度、管理档案、工作预案要求

附录D（资料性附录）不同安装位置摄像机监视图像的基本要求

参考文献

前  言

本标准依据GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省合肥市公安局、合肥远康信息技术有限公司提出。

本标准由安徽省质量技术监督局归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于XXXX年XX月为首次发布。

大中型商场超市安全防范规范

- 范围

本标准规定了大中型有店铺零售商场超市安全防范的基本防范要求、人力防范要求、物理防范要求、技术防范要求。

本标准适用于安徽省各类新建、改建的大中型有店铺零售商场超市安全防范建设、检验、验收和评估。其它类型的有店铺零售业商场超市的安全防范建设和管理可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17565 防盗安全门通用技术条件

GB/T 28181 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB 50198 民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50348-20XX安全防范工程技术标准

GB 50395视频安防监控系统工程设计规范

GA 38-2015 银行营业场所安全防范要求

GA/T 73-2015 机械防盗锁

GA/T 75 安全防范工程程序与要求

GA 745-2017 银行自助设备、自助银行安全防范要求

GA/T 669.1 城市监控报警系统 技术标准 第1部分：通用技术要求

GA/T 761 停车场（库）安全管理系统技术要求

GA/T 992 停车库（场）出入口控制设备技术要求

GA/T 1127-2013安全防范视频监控摄像机通用技术要求

GA/T 1132 车辆出入口电动栏杆机技术要求

GA/T 1211安全防范高清视频监控系统技术要求

GA 1383-2017 报警运营服务规范

- 术语和定义

- GB 50348-20XX中界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大中型商场超市（shopping mall supermarket）

店铺建筑经营面积在1000㎡以上（含附属建筑），从事各类商业零售活动的营业场所。如：百货店、购物中心、仓储式会员店、家居建材商店、超市等。

3.1.1

大型商场（large shopping mall）

店铺建筑经营面积在10000㎡以上（含附属建筑），从事各类商业零售活动的营业场所。

3.1.2

中型商场（medium shopping mall）

店铺建筑经营面积在10000㎡以下1000㎡以上（含附属建筑），从事各类商业零售活动的营业场所。

3.1.3

大型超市（hypermarket）

店铺建筑经营面积在6000㎡以上（含附属建筑），从事各类商业零售活动的营业场所。

3.1.4

中型超市（supermarket）

商业单体建筑经营面积在6000㎡以下1000㎡以上（含附属建筑），从事各类商业零售活动的营业场所。

3.2

安全防范  security

综合运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段，预防、延迟、阻止入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸、暴力袭击等事件的发生。

3.3

人力防范 personnel protection

具有相应素质的人员有组织的安全管理和防范、处置行为，简称人防。

3.4

物理防范 physical protection

利用建（构）筑物、屏障、器具、设备或其组合，延迟或阻止风险事件发生的实体防护手段，简称物防。

3.5

技术防范 technical protection

利用传感、通信、计算机、信息处理及其控制、生物特征识别等技术，提高探测、延迟、反应能力的电子防护手段，又称电子防范，简称技防。

- 基本防范要求

- 4.1 大中型商场、超市安全防范建设应贯彻“依照标准、因地制宜、科学合理、保障安全”及“人防、物防、技防相结合，探测、延迟、反应相协调”的原则。

- 4.2 大中型商场、超市安全防范设备配置应按附录A中表A.1的要求及现场实际情况合理配置。贵重商品柜台区的安全防范设备配置应按附录B中表B.1的要求及现场实际情况合理配置。

- 4.3 安全防范建设中采用的材料、设备和施工工艺应符合相关国家法规和标准的要求。使用的设备应经第三方有资格的检验机构检验合格。

- 4.4 技术防范工程程序应符合GA/T75的规定，设计应符合本标准及GB 50348-20XX的规定。

- 4.5 技术防范工程的建设，应纳入单位工程建设的总体规划，并应同步设计、统一施工、独立验收。

- 4.6 技术防范工程的建设，除执行本标准外，还应符合国家现行工程建设标准及有关技术标准、规范和规定。

- 4.7 大中型商场、超市应配置消防器材和自动应急照明装置。

- 4.8 大中型商场、超市中有银行营业场所或自助设备、自助银行的，应参照GA 38-2015、GA 745-2017有关要求执行。

- 4.9 安全技术防范系统的设计应具备与上一级管理系统联网功能,终端接口及通信协议应符合国家现行有关标准规定。系统应与本地技防工程监督管理系统/平台联网，直接与本地技防工程监督管理平台联网的，还应安装专用上传加密模块。

- 4.10 安全技术防范系统的设计应与本地监控报警联网系统的建设相协调、配套，作为社会监控报警接入资源时，其网络接口、性能要求应符合GB/T 28181、GA/T 669.1等相关标准要求。

- 5 人力防范要求

- 5.1 大中型商场超市治安保卫工作应由单位主要负责人负责组织实施，明确分管治安保卫工作分管领导，建立健全与内部安全保卫任务相适应的保卫机构、保卫制度和保卫队伍。

- 5.2 大中型商场超市应根据本单位实际，配备专、兼职保卫人员。

- 5.3 专职保安人员应当按照每1000平方米营业面积不少于1名（不足1000平方米的可按1000平方米参照执行）的标准配备。

- 5.4 专职保安值班巡逻时应当随身携带警棍等防护器材，并配备对讲装置，严防脱岗和漏岗。

- 5.5 大中型商场超市保卫部门对专、兼职保卫人员培训时间每半年不得少于1天。

- 5.6 专、兼职保卫人员培训内容主要应包括：

- a) 治安管理和保卫工作基础知识；

- b) 安全防范的基本知识和日常操作技能；

- c) 常用法律法规及标准与执行原则；

- d) 各类应急处置预案编制实施等。

- 5.7大中型商场超市全员治安防范培训内容主要应包括：

- a) 防火、防盗、防抢、防暴基础知识；火灾预防与初期火灾扑救基本知识和技能；

- b) 火灾逃生自救基本知识和技能；

- c) 暴力恐怖袭击的应急处置、突发事件资产与自我保护方法；

- d) 突发事件下人员疏散引导方法；

- e) 突发事件报告程序。

- 5.8大中型商场超市的安全保卫制度、管理档案、工作预案要求等可参照附录C。

- 6 物理防范要求

- 6.1 大中型商场、超市与外界相通的出入口应安装坚固的金属防护门或卷帘门。因建筑结构等原因无法安装的，应采用其它方法弥补，或加强该部位的技术防范措施。

- 6.2 大中型商场超市与外界相通的窗应注意采用实体防护和技术防护的措施。

- 6.3 大中型商场超市存放现金/金银珠宝等贵重物品的暂存间应设置在办公或仓储核心区，暂存间内应配置防盗保险柜并与墙或地面固定，安装应牢固可靠。

- 6.4 暂存间四周墙体宜为钢筋混凝土结构,厚度应大于等于240mm或其它达到同等强度的墙体。

- 6.5 暂存间的门应采用防盗安全门，门体强度不低于GB 17565-2007规定的乙级，锁具应符合GA/T 73-2015 B级以上的要求，并应具有双钥匙分离管理措施。

- 6.6 财务室、结算中心、安全防范系统监控中心的门应采用防盗安全门，门体强度不低于GB 17565-2007规定的乙级，锁具应符合GA/T 73-2015 B级以上的要求.

- 6.7 计算机中心（含机房）的门应采用防火防盗安全门。

- 6.8 其他物防要求可参照GB 50348-2017中“6.3实体防护设计”的有关规定。

- 7 技术防范要求

- 7.1技术防范系统基本组成和要求

- 7.1.1 技术防范系统应由报警、视音频监控、可视对讲、出入口控制、停车库（场）管理、电话通讯、电子巡查等子系统组成。

- 7.1.2 技术防范系统应实现各子系统的有效联动、管理和监控。

- 7.1.3 任何一个子系统出现故障时都不应影响其他子系统的正常工作。

- 7.1.4  对连锁式大中型商场超市技术防范系统宜建立报警、视音频远程联网系统，建立远程联网监控中心。联网要求可参照GB/T 28181、GA 1383-2017等标准的相关规定。

- 7.1.5 对大型商场超市技术防范系统宜设置人流量统计装置，当进入商场、超市的人员超过设定的上限时，应能在监控中心终端发出报警。

- 7.1.6 技术防范系统的检验、验收、维护应参照GB 50348-20XX及本标准的有关规定。

- 7.2报警子系统

7.2.1

7.2.2 安全防范系统监控中心应设置报警控制主机和报警电脑客户端，实现对报警子系统的布防、撤防、报警、联动及各种警情信息的显示、记录与远程联网控制功能。

7.2.3 值班室、安全防范系统监控中心、现金/金银珠宝等贵重物品暂存间等重要区域应设置声光警报器，声光警报器应具备关闭功能。

- 7.2.4 大中型商场超市门卫室、收银台、现金/金银珠宝等贵重物品暂存间、金银珠宝饰品柜及贵重商品柜台（货架）、安全防范监控中心等要害部位应安装一键式紧急报警装置，并与大型商场超市安全防范监控中心联网，发生突发事（案）件时能及时向保卫、保安人员告警，并上传公安机关接处警服务中心。

- 7.2.5 一键式紧急报警按钮应安装在隐蔽、易操作位置。

- 7.2.6 一键式紧急报警防区应设为24小时不可撤防模式，并具有防误触发措施。触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁，复位应采用人工操作。

- 7.2.7 启动一键式紧急报警按钮时商场营业厅内的声光警报器应处于静默状态。

- 7.2.8 一键式紧急报警按钮应定期进行测试。

7.2.9 报警子系统的设防、撤防、报警等信息的存储时间应不小于30天。

7.2.10 报警子系统应有备用电源,应能保证在市电断电后，子系统供电时间不少于8h。

7.2.11 对于有人值守的安全防范监控中心应有声光告警信号,报警声音的声级应不小于100dB(A),并应能准确显示报警防区。

7.2.12 入侵探测装置的选用和安装应对非法入侵行为准确及时发出报警信号,探测范围应有效覆盖防护区域,并应避免或减少因防护区域以外的正常活动而引发误报。

7.2.13 系统的防区划分、入侵探测装置安装位置的选择，应有利于及时报警和准确定位。各防区距离、防护区域应按产品技术要求设置。

7.2.14 紧急报警装置的报警响应时间应不大于2s，其他类型入侵探测装置的报警响应时间应不大于5s。

7.2.15 安全防范监控中心应安装与区域报警中心联网的紧急报警装置，安全防范监控中心非24小时值守的，报警子系统应与区域报警中心联网。使用公共电话网的，报警响应时间应不大于20s，并不应在通讯线路上挂接其他通信设施；使用IP网络方式的，报警响应时间应不大于6s。

- 7.3 视音频监控子系统

7.3.1大中型商场超市应。

- 根据不同部位的现场实际监视需要对摄像机合理安装，安装要求可参照附录D的D.1摄像机安装要求。

- 7.3.2 不同安装位置的摄像机监视图像应参照附录D的D.2中表D.2 安装在各不同位置摄像机的监视图像基本要求进行安装调试。

- 7.3.3 摄像机水平分辨力应不低于700TVL。在环境照度不低于300lx的条件下，系统图像质量主观评价应符合GB 50198-2011规定的评分等级4分的要求，相应的系统技术指标应满足GA/T 1211和GA/T 1127-2013的相关规定。

- 7.3.4 视频监控子系统的功能性能要求：

- a) 营业期间应连续录像,非营业期间应采用报警事件触发录像，并应有报警预录像功能，预录像时间应不小于10s；

- b) 视频图像应应具有日期、时间、监视画面位置等的字符叠加显示、记录功能。字符叠加不应影响图像记录效果。字符设置应符合GA/T 751和相关标准的规定，字符时间与标准时间的误差应在±30s内；

- c) 应具有视频信号丢失侦测识别并报警功能；

- d) 在环境光照条件不能满足监控要求的区域应增加照明装置，保证回放图像清晰可见；

- e）数字录像设备应具备硬盘故障及图像丢失报警功能，重启后所有设置及保存信息不应丢失；

- 7.3.5 视频监控子系统的图像质量要求：

- a）应保证图像信息的原始完整性；

- b）应保证对目标监视的有效性。图像存储、回放的单路图像分辨率应不小于704×576；单路

- 显示帧率应不小于25fps。传输到远程联网监控中心的图像帧率应不小于15fps，图像分辨率应不小于352×288。

- 7.3.6 视频监控子系统的其他要求可参照GB 50198、GB 50395的相关规定。

- 7.3.7 音频子系统要求:

- a) 收银台（区）、金银珠宝饰品等贵重物品柜、现金/金银珠宝等贵重物品暂存间等重要部位应设置音频探测器；

- b) 应能实时记录音频信号，回放声音应清晰可辨，应能记录交易过程的对话内容；

- c) 音频与视频记录回放应能同步。

- 7.3.8 视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于30天。

- 7.4 出入口控制子系统

7.4.1 现金/金银珠宝等贵重物品暂存间、计算机中心、结算中心、安全防范系统监控中心、财务室、档案室等重要房间应安装出入口控制装置。

7.4.2 出入口控制子系统应能与入侵报警子系统、视音频子系统、消防报警系统联动。

7.4.3 出入口控制子系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全通过。

7.4.4 出入口控制系统信息存储时间应不小于180天。

7.5 停车库（场）管理子系统

7.5.1 地面/地下停车库（场）应设置停车库（场）管理子系统。

7.5.2 停车库（场）管理子系统的其他要求可参照GA/T 761、GA/T 992、GA/T 1132等相关规定。

7.6  电话通讯子系统

大中型商场超市公开对外服务、咨询的电话来电号码显示应清晰。来电通话记录回放应清晰可辨，保存时间应不少于30天。

7.7  电子巡查子系统

大中型商场超市的通道、楼梯口、自动扶梯口、电梯厅等重要部位应设置巡查点，信息标识安装应牢固、隐蔽。信息的存储时间应不少于30天。

- 7.8 安全防范监控中心

7.8.1 大中型商场超市应设置安全防范系统监控中心。

7.8.2 监控中心应具有各子系统信息显示、存储、操作控制和系统设置及处置功能，应具备与当地公安机关的报警接口。

7.8.3 监控中心应配备两种以上的通讯手段和UPS后备电源，UPS要在市电断电后保证各子系统正常运行符合有关标准规定的时间。；

7.8.4 监控中心应双人24小时值守。系统发生故障一般应在24小时内排除。

7.8.5 监控中心出入口的门上应安装可视对讲装置。

7.8.6 监控中心应有保证自身安全的防护措施和进行内外联络的通讯手段。

7.8.7 监控中心的其他要求可参照GB 50348-20XX中的相关规定。

附录A（规范性附录）大中型商场、超市安全防范设备配制要求

表A.1大中型商场、超市安全防范设备配置表

| 序号 | 配置设备 |  |  | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视 音 频监控 子 系统 | 彩色摄像机 |  | 商场超市与外界相通的出入口 | 应配置 |
| 2 |  |  |  | 商场超市门前广场及周边环境 | 宜配置 |
| 3 |  |  |  | 举办商品促销活动的固定区域 | 应配置 |
| 4 |  |  |  | 运钞车交接款处、押运款通道 | 应配置 |
| 5 |  |  |  | 机动车停车场（库）与外界相通的人行及车行出入口 | 应配置 |
| 6 |  |  |  | 非机动车停车场（库）与外界相通的人行及车行出入口 | 应配置 |
| 7 |  |  |  | 机动车停车场（库）内主要通道 | 应配置 |
| 8 |  |  |  | 商场超市内主要通道、大厅、开架食品区 | 宜配置 |
| 9 |  |  |  | 商场超市内非与外界相通的楼层、平台出入口 | 宜配置 |
| 10 |  |  |  | 电梯厅、自动扶梯口 | 宜配置 |
| 11 |  |  |  | 顾客物品寄存箱（柜）区 | 应配置 |
| 12 |  |  |  | 电梯轿厢内 | 宜配置 |
| 13 |  |  |  | 顾客接待处 | 应配置 |
| 14 |  |  |  | 收银区、收银柜台 | 应配置 |
| 15 |  |  |  | 供水、供电、供气区 | 宜配置 |
| 16 |  |  |  | 监控中心 | 应配置 |
| 17 |  |  |  | 财务室防盗保险柜放置处 | 应配置 |
| 18 |  |  |  | 档案室 | 宜配置 |
| 19 |  |  |  | 现金暂存处、现金交接处 | 应配置 |
| 20 |  |  |  |  | 应配置 |
| 21 |  |  |  | 货物散仓、收发货区域 | 应配置 |
|  |  |  |  | 计算机数据中心 | 应配置 |
|  |  |  |  | 重要设备机房出入口 | 应配置 |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 音频探测器 |  | 顾客接待处 | 应配置 |
| 24 |  |  |  | 收银区 | 应配置 |
| 25 |  |  |  | 收银柜台 | 宜配置 |
| 26 |  | 控制、记录与显示装置 |  | 安全防范系统监控中心 | 应配置 |
| 27 | 报警 子 系统 | 入侵探测器 |  | 商场、超市与外界相通的出入口 | 应配置 |
| 28 |  |  |  | 商场、超市与外界相通的窗户 | 宜配置 |
| 29 |  |  |  | 商场、超市内与出入口相连的通道 | 宜配置 |
| 30 |  |  |  | 自动扶梯口、电梯厅 | 宜配置 |
| 31 |  |  |  | 财务室、防盗保险柜存放处 | 应配置 |
| 32 |  |  |  | 玻璃储窗 | 应配置 |
| 33 |  |  |  | 结算中心 | 应配置 |
| 34 |  |  |  | 现金暂存处 | 应配置 |
| 35 |  |  |  | 计算机中心 | 应配置 |
| 36 |  |  |  | 档案室 | 应配置 |
| 37 |  |  |  | 仓储室 | 应配置 |
| 38 |  |  |  | 水/电/气等机房 | 应配置 |
| 39 |  | 一键式紧急报警装置 |  | 顾客接待处 | 应配置 |
| 40 |  |  |  | 收银区、财务室 | 应配置 |
| 41 |  |  |  | 现金暂存处、现金交接处 | 应配置 |
| 42 |  |  |  | 安防监控中心 | 应配置 |
| 43 |  | 声光警报器 |  | 值班室、 | 应配置 |
| 44 |  |  |  | 安全防范系统监控中心 | 应配置 |
| 45 |  |  |  | 现金暂存间 | 应配置 |
| 46 |  |  |  | 商场营业厅内 | 宜配置 |
| 47 |  | 防盗报警控制器 |  | 安防监控中心、安防分控室 | 应配置 |
| 48 |  | 终端图形显示装置 |  | 有人值守的安防中心控制室 | 应配置 |
| 49 | 出 入 口 控 制 子 系 统 | 读卡器 |  | 现金暂存间 | 应配置 |
| 50 |  |  |  | 财务室 | 应配置 |
| 51 |  |  |  | 计算机中心 | 应配置 |
| 52 |  |  |  | 结算中心 | 应配置 |
| 53 |  |  |  | 安全防范系统监控中心 | 应配置 |
| 54 |  |  |  | 档案室 | 宜配置 |
| 55 |  | 联网型控制终端 |  | 安全防范系统监控中心 | 应配置 |
| 56 | 电话通讯 |  | 来电显示 | 公开对外服务、咨询的电话 | 应配置 |
| 57 |  |  | 来电记录 |  | 宜配置 |
| 58 | 电子巡查 |  |  | 商场、超市的通道、楼梯口、自动扶梯口、电梯厅 | 宜配置 |
| 59 | 实体防护 | 防盗安全门 |  | 现金暂存间、现金交接处 | 应配置 |
| 60 |  |  |  | 安防监控中心出入口 | 应配置 |
| 61 |  |  |  | 财务室、防盗保险柜存放处 | 应配置 |
| 62 |  |  |  | 结算中心 | 应配置 |
| 63 |  |  |  | 计算机中心（含机房） | 应配置 |
| 64 |  |  |  | 仓库 | 应配置 |
| 65 |  | 金属防护门或卷闸门 |  | 商场、超市与外界相通的出入口 | 应配置 |
| 66 |  | 防盗保险柜 |  | 财务室、现金暂存间 | 应配置 |
| 67 |  | 钢栅栏窗 |  | 财务室、有人守护的现金暂存处 | 应配置 |
| 68 |  |  |  | 商场、超市一、二楼与外界相通的窗户 | 应配置 |
| 69 |  |  |  | 仓库 | 宜配置 |

附录B（规范性附录） 大中型商场、超市内贵重商品柜区安全防范设备配置要求

表B.1大中型商场、超市内贵重商品柜区安全防范设备配置表

| 序号 | 配置设备 |  |  | 安装区域或覆盖范围 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视 音 频监控 子 系统 | 彩色摄像机 |  | 顾客出入口外区域 | 宜配置 |
| 2 |  |  |  | 与外界相通的出入口 | 应配置 |
| 3 |  |  |  | 收银柜台 | 应配置 |
| 4 |  |  |  | 营业柜台 | 应配置 |
| 5 |  |  |  | 现金暂存处 | 应配置 |
| 6 |  |  |  | 贵重商品库房 | 应配置 |
| 7 |  | 音频探测器 |  | 接待顾客柜台 | 宜配置 |
| 8 |  |  |  | 收银柜台 | 宜配置 |
| 9 |  | 控制、记录与显示装置 |  | 安防系统监控中心 | 应配置 |
| 10 | 入侵报警 子 系统 | 入侵探测器 |  | 与外界相通的窗户和出入口处 | 应配置 |
| 11 |  |  |  | 贵重商品库房、存放防盗保险柜处 | 应配置 |
| 12 |  |  |  | 财务室、现金暂存处 | 应配置 |
| 13 |  | 声光警报器 |  | 营业厅 | 应配置 |
| 14 |  | 一键式紧急报警装置 |  | 收银柜台 | 应配置 |
| 15 |  |  |  | 财务室、现金暂存处 | 应配置 |
| 16 |  |  |  | 营业柜台 | 应配置 |
| 17 |  |  |  | 安防监控中心 | 应配置 |
| 18 |  | 防盗报警控制器 |  | 安防监控中心 | 应配置 |
| 19 | 电话通讯 |  | 来电显示 | 公开对外服务、咨询的电话 | 应配置 |
| 20 |  |  | 来电记录 |  | 宜配置 |
| 21 | 实体防护 | 防盗安全门、金属防护门 |  | 财务室、现金暂存处 | 应配置 |
| 22 |  |  |  | 安防监控中心出入口 | 应配置 |
| 23 |  | 贵重商品库房、防盗保险柜 |  | 贵重商品存放处 | 应配置 |
| 24 |  | 防暴展柜 |  | 金银珠宝展柜 | 应配置 |
| 25 |  | 钢栅栏窗 |  | 财务室、与外界相通的窗户 | 应配置 |

附录C（资料性附录）大中型商场、超市安全保卫制度、管理档案、工作预案要求

C.1 大中型商场、超市安全保卫制度

大中型商场、超市应制定安全保卫制度，安全保卫制度应包含以下内容：

a)	治安保卫岗位制度（包括门卫、重点防范部位、停车场管理等）、值班制度、巡查制度；

b)	收银台、结算中心、档案室、现金/金银珠宝等贵重物品暂存间等安全管理制度；

c)安全防范监控中心值守安全管理制度；

d)治安防范教育培训制度；

e)	单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件的报告制度（包括流程及各流程节点要求）；

f)安全保卫工作检查制度。

C.2大中型商场、超市安全保卫管理档案

大中型商场、超市应建立企业治安（安全保卫）管理档案。治安（安全保卫）管理档案应包含以下内容:

a)商场超市基本情况；

b)治安保卫组织机构信息；

c)各类治安保卫管理制度、工作预案等；

d)重点防范部位、紧急出入口、疏散路线的电子分布图或纸质平面图。

C.3大中型商场、超市安全保卫工作预案

C.3.1 大中型商场超市应针对其内部正常工作状态下，突发恐怖袭击、爆炸、各类恐吓以及由于人员聚集引发的可能致人拥挤踩踏伤亡、重大财产损失和重大社会影响、危及公共安全的事件，制定相应的治安突发事件处置预案。治安突发事件演练每项预案每年不少于1次，应包括单位全体职员和以租赁场地经营的商户人员。大中型商场超市治安突发事件处置预案应包含以下内容:

a)防恐类工作预案（应包含防刀斧砍杀、防爆炸、防电话恐吓等）；

b)防踩踏疏散类工作预案；

c)防抢防盗类工作预案；

d)防投毒类工作预案。

C.3.2 大中型商场超市举办大型促销活动，应围绕活动可能面临的安全风险因素，制定促销活动安全工作方案和突发事件应急预案，建立并落实安全责任制度，确定安全责任人，明确岗位职责，制定安全措施。大型商场超市在店庆、节假日等重要时段举办的促销活动，以及在日常时段举办的规模性促销活动，应在举办日的10日前，将促销活动方案、安全工作方案报属地公安机关备案，接受公安机关的检查和指导。

附录D（资料性附录）视频监控子系统摄像机安装及监视图像基本要求。

D.1 视频监控子系统摄像机安装基本要求：

a.出入口安装的摄像机应固定焦距和方向，且朝向应一致。与外界相通的出入口安装的摄像机应一致向外；

b.摄像机安装位置不应有对监视范围造成图像画面的质量和监视效果的遮挡物；

c.摄像机安装位置的选择应避免对有效监视图像画面出现逆光干扰；

d.摄像机安装支架应稳定、牢固，安装位置应不易受外界干扰、破坏；

e.固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜不大于30°，与监视目标形成的水平夹角宜不大于45°；

f.摄像机工作时，环境照度应能满足获取清晰有效的监视图像，必要时应设置与摄像机指向一致的辅助照明；

g.带有云台、变焦镜头的摄像机，在云台、变焦镜头停止操作2min±0.5min后，应能自动恢复至预置设定状态；

h.安装在电梯轿厢的摄像机监控图像应能覆盖轿厢，避免逆光干扰。图像上应有楼层显示功能；

i.安装在室外的摄像机应采取有效的防雷击保护措施。

D.2 不同安装位置的摄像机监视图像的基本要求

对于安装在各不同位置的摄像机监视图像的基本要求可参照表D.2：

表D.2 安装在各不同位置摄像机的监视图像基本要求

| 序号 | 安装位置 | 监视基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外周边 |  |
| 2 | 出入口 |  |
| 3 | 通道 |  |
| 4 | 内部区域 |  |
| 5 | 楼梯口 |  |
| 6 | 电梯厅 |  |
| 7 | 自动扶梯 |  |
| 8 | 电梯轿厢 |  |
| 9 | 设备机房 |  |
| 10 | 过程监视 |  |
| 11 | 设备操作 |  |
| 12 | 业务办理 |  |

参考文献

1．零售业态分类（GB/T 18106-2010）。

2．企业事业单位内部治安保卫条例(国务院令第421号)。

3．保安服务管理条例（国务院第564号令）

4．中华人民共和国反恐怖主义法（2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过。自2016年1月1日起施行。）

_________________________________